7


   





      HODEZ, s.r.o.








Office: Dunajská 12, Košice



 


       




    
          
 








 









[image: image2.emf] č.m.               názov      plocha              pn k1n ps k1s

101  regulačné zariadenie kyslíka 51,00 15 0,9 0 0,85

102  elektrorozvodňa  3,60 25 0,9 0 0,85

p = 15,7   S = 54,6

k1 = 0,90

          


B2 - Riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby


Stavba: 1369DW - Prípojky médií pre rozvojové územie DZ Energetika

Miesto stavby: Areál firmy U. S. Steel Košice, s. r. o.

Stavebník: U.S. Steel Košice, s. r. o., Vstupný areál U.S. Steel, 044 54 Košice

Stupeň: Projekt pre stavebné povolenie


Arch. č. EN-0723.3.B2.PO

Arch. č. PB HODEZ: a46-24


Košice, október 2024

Vypracoval:  Ing. Dezider  HORŇÁK
Technická správa PB

a/ Všeobecné údaje

Dokumentácia protipožiarnej bezpečnosti (PB) je riešená podľa STN 92 0201 a ďalších náväzných v súlade s vyhláškou MV SR č.94/2004, č.121/2002 a ďalších.


Stavba sa nachádza v areáli firmy U. S. Steel Košice, s. r. o.. Predmetom riešenia tejto dokumentácie PB je návrh riešenia prípojok potrubných rozvodov pre navrhované rozvojové územie na DZ Energetika. Cieľom realizácie uvedeného projektu je príprava v súčasnosti nevyužívaného územia pre budúce využívanie.


Prevažná časť konštrukcií stavby bude z ocele (potrubia, ich podporné konštrukcie).  Technologickú časť stavby z pohľadu konštrukcií je možné charakterizovať ako sústava potrubných rozvodov, ktoré slúžia na prepravu a reguláciu plynov. 



Stavebné objekty (SO) a prevádzkové súbory (PS):

· Dokumentácia stavebných objektov

· SO 201 Objekt regulácie prietoku kyslíka

· SO 202 Regulačná stanica dusíka

· SO 203 Základy pod Prípojky rozvodov

· SO 204 Preložka doplňovacej vody pre chladenie

· SO 205 Prípojka pitnej vody

· SO 206 Prípojka požiarnej vody

· SO 208 Spevnené plochy
· Dokumentácia prevádzkových súborov

· PS 201 Prípojka kyslíka

· PS 202 Prípojka dusíka

· PS 203 Prípojka argónu

· PS 204 Prípojka pary


SO 201 obsahuje  regulačné zariadenie kyslíka a elektrorozvodňu. Ide o nový prízemný železobetónový objekt.


SO 202 budú umiestnený v existujúcom objekte Ohrievacej stanice olejov. Ide o prízemnú budovu s nosným železobetónovým skeletom – stĺpy, nosníky, strecha, steny sú z tehál. Na budove sú navrhované dispozičné zmeny – vybúranie priečky.


SO 203 obsahuje železobetónové základy pod prípojky rozvodov.


V rámci SO 204 bude vybudovaná železobetónová meracia šachta vody.


SO 205 rieši prípojku pitnej vody napojenú na jestvujúci vodovod DN 200. 


SO 206 - Prípojka pre požiarnu vodu bude spolu s potrubím pre doplňovaciu vodu napojená na jestvujúci vodovod DN 700 a ukončená v navrhovanej spoločnej šachte uzatváracou armatúrou. V šachte na potrubí DN 200 bude meranie prietoku a uzávery pre budúci požiarny vodovod s hydrantami. Potreba vody pre požiar pre rozvojové územie bude upresnená v ďalšom stupni projektu.


SO 207 - zrušené.

SO 208 – rieši spevnené plochy k objektu SO 201.


PS 201 až PS 204 obsahujú prípojky plynov na jestvujúcich a nových potrubných mostoch. 


Podrobnejší popis stavebných prvkov, dispozícia objektov a ich situovanie je uvedené v stavebnom a technologickom riešení. 


b/ Technické riešenie PB

Podľa §1 odsek 2.6, 2.7 vyhlášky MV SR č.94/2004 sa na rozvody plynu, pary a  kanalizácie (PS 201 až PS 204) táto vyhláška nevzťahuje. Podľa čl.2.6.4c STN 92 0201-4 sa pre tieto PS požiarne nebezpečný priestor neurčuje. Podľa čl.2.6.3c a čl.2.7.2 STN 92 0201-4 tieto PS A SO môžu ležať v požiarne nebezpečnom priestore iných požiarnych úsekov (PÚ). 


 Na rozvody vody nie sú kladené požiadavky z hľadiska PB.


Úpravy v rámci SO 202 sú podľa STN 73 0834 čl.2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 zaradené medzi zmeny skupiny I - nedochádza k zmene užívania objektu alebo prevádzky - nedochádza k zvýšeniu pn ani an, nezvýši sa ani počet osôb v posudzovanej časti podľa STN 92 0241, nezvýši sa počet osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu alebo neschopných samostatného pohybu, nemení sa technologický súbor za súbor vyššej generácie. Týmito zmenami sa nezvýši požiarne riziko, stupeň požiarnej bezpečnosti, ani požiadavky na rozmery PÚ, požiarne odolnosti stavebných konštrukcií, únikové cesty, odstupy. Požiarna odolnosť menených prvkov stavebných konštrukcií nie je znížená pod pôvodnú hodnotu, stupeň horľavosti stavebných hmôt použitých v menených stavebných konštrukciách nie je zvýšený nad pôvodnú hodnotu, pôvodné únikové cesty nie sú zúžené ani predĺžené. V platnosti ostávajú aj všetky zariadenia pre zásah. Navrhnutými zmenami sa nezníži požiarna bezpečnosť stavby ani osôb, nesťaží sa zásah požiarnej jednotky. 


SO 201 je riešený ako výrobné stavby podľa STN 92 0201 a vyhlášky MV SR č.94/2004. Budova má nehorľavý konštrukčný celok, požiarna výška je h = 0 m. Tvorí jeden požiarny úsek (PÚ) s nasledujúcimi hodnotami požiarneho rizika a SPB:
_________________________________________________________________________                                                              

 PÚ                      m.č.                   

          p               te             P1         SPB

                                                                              [kgm-2]      [min]

_________________________________________________________________________                                                               

N 1.1   
          celá budova

                    15,7             16
       0,15           I

_________________________________________________________________________                                                               

Rozmery PÚ sú vyhovujúce - pozri výpočet PB. 


Požadovaná požiarna odolnosť stavebných konštrukcií - obvodového plášťa - je REI 15/D1. 


Požiarne pásy podľa §44 vyhlášky MV SR č.94/2004 nemusia byť vytvorené.


Únik osôb z posudzovaného PÚ je jednou nechránenou únikovou cestou (NÚC) na voľné priestranstvo. Dĺžka a šírka únikovej cesty vyhovuje - pozri výpočet PB (posúdenie času evakuácie). 

Odstupové vzdialenosti od posudzovaného SO 201 sú uvedené vo výpočte PB. V jeho požiarne nebezpečnom priestore sa žiaden iný objekt nenachádza, ani posudzovaný SO 201 neleží v požiarne nebezpečnom priestore iných objektov alebo PÚ - odstupy sú dodržané - vyhovujú - pozri situáciu stavby (ostatné budovy sú značne vzdialené). 


Pre hasenie požiarov elektrických rozvodov a inštalácií pod el. prúdom bude použité médium na báze CO2 resp. práškov. Potreba požiarnej vody pre túto stavbu nie je určovaná – ide o priestory bez požiarneho rizika (SO 201, SO 202). 

V posudzovanej budove musí byť inštalovaný prenosný hasiaci prístroj podľa výpočtu a výkresu PB v súlade s §89 vyhlášky MV SR č.94/2004 a STN 92 0202-1. Hasiaci prístroj musí byť umiestnený na prístupnom a dobre viditeľnom mieste, tak, aby rukoväť prístroja bola najviac 1,2 m nad podlahou - čl.7.1 STN 92 0202-1. Stanovište hasiaceho prístroja musí byť označené piktogramom.

Príjazd požiarnych vozidiel k stavbe je po jestvujúcich a nových komunikáciách spĺňajúcich požiadavky vyhlášky MV SR č.94/2004 – prístupová komunikácia nie je vzdialená viac ako 30 m od budov, jej šírka musí byť aspoň 3 m a jej únosnosť na zaťaženie jednou nápravou vozidla musí byť najmenej 80 kN. Nástupná plocha, požiarny výťah, vnútorná a vonkajšia zásahová cesta nemusí byť zriadená - §83, §84, §85, §86.


Posudzovaná stavba nemusí byť vybavená elektrickou požiarnou signalizáciou (EPS), stabilným hasiacim zariadením (SHZ), hlasovou signalizáciou požiaru, ani zariadením na odvod tepla a splodín horenia (ZOTS). 

Elektroinštalácia vo vnútri je prevedená pevne na nehorľavých podkladoch. Pred účinkami atmosférickej elektriny bude budova chránená bleskozvodom, kovové konštrukcie musia byť uzemnené. Ovládací prvok „Central stop“  musí byť umiestnený v exteriéri pri vstupe do budovy. Ovládací prvok „Central stop“ musí vypnúť dodávku elektrickej energie v celej posudzovanej stavbe.

Vykurovanie nie je navrhované. Vetranie je prirodzeným spôsobom. 

c/ Použité normy a predpisy vo vzťahu k PB

STN 92 0241, STN 92 0201, STN 92 0202-1, STN 92 0400, STN 73 0802, STN 73 0834 a ďalšie náväzné, vyhláška MV SR č.94/2004, č.699/2004, č.121/2002, zákon č.314/2001 v znení neskorších predpisov.

Výpočet PB

PÚ N 1.1
1.Požiarne riziko
[image: image1.wmf]
So = 0 m2                    

Sk = 2 x 54,6 + 2 x 4 (11,2 + 6,6) = 252 m2
k3 = Sk : S = 252 : 54,6 = 4,61

Fo = 0,005 m1/2
vv = g x Fo x k3 = 8,47 x 0,005 x 4,61 = 0,195 kgm-2min-1
k1 = (pn  x  k1n + ps x k1s) : (pn + ps) = 0,9
t = 0,8 x p x k1 : vv = 0,8 x 15,7 x 0,9 : 0,195 = 58 min
F1 = k4 x Fo x K = 1 x 0,005 x 1 = 0,005
te = 16 min  -  tab.F.1   
2.Plocha PÚ
P1 = p1 x cv = 0,15 x 1 = 0,15 – pol.1.7 tab.I.1 STN 92 0201-1

p2 = 0,055

Dovolená plocha PÚ sa podľa §4(2) vyhlášky MV SR č.94/2004 neurčuje (pre PÚ s pôdorysnou plochou menšou ako 300 m2).

3.SPB - I
t8 = te x  k5 x k6 : 2,4 = 16 x 1 x 1 : 2,4 = 7 min
4.Stavebné konštrukcie

požadovaná odolnosť [min]                                   skutočná - predpokladaná [min] 

požiarne uzávery otvorov


13 – 15/D1

obvodové steny


14 – 15/D1


  
    min. REI 60 – ŽB obvodová stena

5.Únikové cesty

Únik osôb z PÚ je dvomi, z elektrorozvodne jednou NÚC (v súlade s čl.8.2.1 STN 92 0201-3) priamo na voľné priestranstvo v okolí budovy. Posúdenie NÚC:

Počet osôb podľa STN  92 0241 nepresiahne 10. 

jedna NÚC po rovine: tu = (1 x lu) : vu + (E x s) : (Ku x u) =

     = (1 x 0) : 30 + 10 : (40 x 1,5) = 0,17 min < 3 min   - vyhovuje

u = 0,9 : 0,55 = 1,5 únik. pruhov

6.Odstupy
od požiarne otvorených plôch – vrát (1,2 x 2 m): d = 1,3 m – tab.4 STN 92 0201-4
Prenosné hasiace prístroje - STN 92 0202-1 
Mc = 1,2 x (S x p1)1/2 = 1,2 x (54,6 x 0,15)1/2 = 3 kg

Mc = ni x mski x hi = 1 x 6 x 1  = 6 kg  - vyhovuje    - práškový P6 - 1 ks

Košice, október 2024

 Vypracoval: Ing. Dezider Horňák
� EMBED opendocument.CalcDocument.1 ���









_63589616.unknown

