Program : IDA Nexis32 release 3.40.13                    
30. septembra 2024

Projekt : PS 204 - Prípojka pary, ČPS 204.2 - Ocelové konštrukcie
Autor : Ing. Ján GANAJ                        STATICKÝ  VÝPOČET

Veža pre potrubie
[image: image1.wmf] 

Základní data

Typ konstrukce  :  Rám XYZ

	Počet uzlů :
	42

	Počet prutů :
	114

	Počet maker 1D:
	82

	Počet linií :
	0

	Počet 2D maker :
	0

	Počet průřezů :
	3

	Počet stavů :
	3

	Počet materiálů:
	1


Materiál

	Jméno
	
	

	S 235
	
	

	
	Pevnost v tahu
	360.000 MPa

	
	Mez kluzu
	235.000 MPa

	
	Modul E
	210000.00 MPa

	
	Poissonův souč.
	0.30

	
	Objemová hmotnost
	0.000 kg/mm^3

	
	Roztažnost
	1.2e-005 mm/mm.K


Uzly

	uzel
	X

mm
	Y

mm
	Z

mm

	1
	0
	0
	0

	2
	0
	0
	3140

	3
	0
	0
	6280

	4
	0
	0
	9420

	5
	0
	0
	12560

	6
	0
	0
	15700

	7
	0
	0
	16500

	8
	2800
	0
	0

	9
	2800
	0
	3140

	10
	2800
	0
	6280

	11
	2800
	0
	9420

	12
	2800
	0
	12560

	13
	2800
	0
	15700

	14
	2800
	0
	16500

	15
	0
	1500
	0

	16
	0
	1500
	3140

	17
	0
	1500
	6280

	18
	0
	1500
	9420

	19
	0
	1500
	12560

	20
	0
	1500
	15700

	21
	0
	1500
	16500

	22
	2800
	1500
	0

	23
	2800
	1500
	3140

	24
	2800
	1500
	6280

	25
	2800
	1500
	9420

	26
	2800
	1500
	12560

	27
	2800
	1500
	15700

	28
	2800
	1500
	16500

	29
	-2200
	0
	16500

	30
	-1100
	0
	16500

	31
	-2200
	1500
	16500

	32
	-1100
	1500
	16500

	33
	-2200
	0
	15700

	34
	-1100
	0
	15700

	35
	-2200
	1500
	15700

	36
	-1100
	1500
	15700

	37
	-2200
	750
	16500

	38
	-2200
	750
	15700

	39
	0
	750
	15700

	40
	1570
	1500
	16500

	41
	1570
	0
	16500

	42
	1570
	750
	16500


Pruty

	makro
	prut
	uzel 1
	uzel 2
	délka

mm
	Rx

deg
	průřez
	jakost

	1
	1
	1
	2
	3140
	0.00
	1 - HEA100
	S 235

	1
	2
	2
	3
	3140
	0.00
	1 - HEA100
	S 235

	1
	3
	3
	4
	3140
	0.00
	1 - HEA100
	S 235

	1
	4
	4
	5
	3140
	0.00
	1 - HEA100
	S 235

	1
	5
	5
	6
	3140
	0.00
	1 - HEA100
	S 235

	1
	6
	6
	7
	800
	0.00
	1 - HEA100
	S 235

	2
	7
	8
	9
	3140
	0.00
	1 - HEA100
	S 235

	2
	8
	9
	10
	3140
	0.00
	1 - HEA100
	S 235

	2
	9
	10
	11
	3140
	0.00
	1 - HEA100
	S 235

	2
	10
	11
	12
	3140
	0.00
	1 - HEA100
	S 235

	2
	11
	12
	13
	3140
	0.00
	1 - HEA100
	S 235

	2
	12
	13
	14
	800
	0.00
	1 - HEA100
	S 235

	3
	13
	2
	9
	2800
	0.00
	2 - FQ70/70/4
	S 235

	4
	14
	1
	9
	4207
	0.00
	2 - FQ70/70/4
	S 235

	5
	15
	8
	2
	4207
	0.00
	2 - FQ70/70/4
	S 235

	6
	16
	3
	10
	2800
	0.00
	2 - FQ70/70/4
	S 235

	7
	17
	2
	10
	4207
	0.00
	2 - FQ70/70/4
	S 235

	8
	18
	9
	3
	4207
	0.00
	2 - FQ70/70/4
	S 235

	9
	19
	4
	11
	2800
	0.00
	2 - FQ70/70/4
	S 235

	10
	20
	3
	11
	4207
	0.00
	2 - FQ70/70/4
	S 235

	11
	21
	10
	4
	4207
	0.00
	2 - FQ70/70/4
	S 235

	12
	22
	5
	12
	2800
	0.00
	2 - FQ70/70/4
	S 235

	13
	23
	4
	12
	4207
	0.00
	2 - FQ70/70/4
	S 235

	14
	24
	11
	5
	4207
	0.00
	2 - FQ70/70/4
	S 235

	15
	25
	6
	13
	2800
	0.00
	2 - FQ70/70/4
	S 235

	16
	26
	5
	13
	4207
	0.00
	2 - FQ70/70/4
	S 235

	17
	27
	12
	6
	4207
	0.00
	2 - FQ70/70/4
	S 235

	18
	28
	15
	16
	3140
	0.00
	1 - HEA100
	S 235

	19
	29
	16
	17
	3140
	0.00
	1 - HEA100
	S 235

	20
	30
	17
	18
	3140
	0.00
	1 - HEA100
	S 235

	21
	31
	18
	19
	3140
	0.00
	1 - HEA100
	S 235

	22
	32
	19
	20
	3140
	0.00
	1 - HEA100
	S 235

	23
	33
	20
	21
	800
	0.00
	1 - HEA100
	S 235

	24
	34
	22
	23
	3140
	0.00
	1 - HEA100
	S 235

	25
	35
	23
	24
	3140
	0.00
	1 - HEA100
	S 235

	26
	36
	24
	25
	3140
	0.00
	1 - HEA100
	S 235

	27
	37
	25
	26
	3140
	0.00
	1 - HEA100
	S 235

	28
	38
	26
	27
	3140
	0.00
	1 - HEA100
	S 235

	29
	39
	27
	28
	800
	0.00
	1 - HEA100
	S 235

	30
	40
	16
	23
	2800
	0.00
	2 - FQ70/70/4
	S 235

	31
	41
	15
	23
	4207
	0.00
	2 - FQ70/70/4
	S 235

	32
	42
	22
	16
	4207
	0.00
	2 - FQ70/70/4
	S 235

	33
	43
	17
	24
	2800
	0.00
	2 - FQ70/70/4
	S 235

	34
	44
	16
	24
	4207
	0.00
	2 - FQ70/70/4
	S 235

	35
	45
	23
	17
	4207
	0.00
	2 - FQ70/70/4
	S 235

	36
	46
	18
	25
	2800
	0.00
	2 - FQ70/70/4
	S 235

	37
	47
	17
	25
	4207
	0.00
	2 - FQ70/70/4
	S 235

	38
	48
	24
	18
	4207
	0.00
	2 - FQ70/70/4
	S 235

	39
	49
	19
	26
	2800
	0.00
	2 - FQ70/70/4
	S 235

	40
	50
	18
	26
	4207
	0.00
	2 - FQ70/70/4
	S 235

	41
	51
	25
	19
	4207
	0.00
	2 - FQ70/70/4
	S 235

	42
	52
	20
	27
	2800
	0.00
	2 - FQ70/70/4
	S 235

	43
	53
	19
	27
	4207
	0.00
	2 - FQ70/70/4
	S 235

	44
	54
	26
	20
	4207
	0.00
	2 - FQ70/70/4
	S 235

	45
	55
	9
	23
	1500
	0.00
	2 - FQ70/70/4
	S 235

	46
	56
	8
	23
	3480
	0.00
	2 - FQ70/70/4
	S 235

	46
	57
	23
	10
	3480
	0.00
	2 - FQ70/70/4
	S 235

	46
	58
	10
	25
	3480
	0.00
	2 - FQ70/70/4
	S 235

	46
	59
	25
	12
	3480
	0.00
	2 - FQ70/70/4
	S 235

	46
	60
	12
	27
	3480
	0.00
	2 - FQ70/70/4
	S 235

	47
	61
	10
	24
	1500
	0.00
	2 - FQ70/70/4
	S 235

	48
	62
	11
	25
	1500
	0.00
	2 - FQ70/70/4
	S 235

	49
	63
	12
	26
	1500
	0.00
	2 - FQ70/70/4
	S 235

	50
	64
	13
	27
	1500
	0.00
	2 - FQ70/70/4
	S 235

	51
	65
	2
	16
	1500
	0.00
	2 - FQ70/70/4
	S 235

	52
	66
	1
	16
	3480
	0.00
	2 - FQ70/70/4
	S 235

	53
	67
	16
	3
	3480
	0.00
	2 - FQ70/70/4
	S 235

	54
	68
	3
	18
	3480
	0.00
	2 - FQ70/70/4
	S 235

	55
	69
	18
	5
	3480
	0.00
	2 - FQ70/70/4
	S 235

	56
	70
	5
	20
	3480
	0.00
	2 - FQ70/70/4
	S 235

	57
	71
	3
	17
	1500
	0.00
	2 - FQ70/70/4
	S 235

	58
	72
	4
	18
	1500
	0.00
	2 - FQ70/70/4
	S 235

	59
	73
	6
	39
	750
	0.00
	3 - HEA100
	S 235

	59
	74
	39
	20
	750
	0.00
	3 - HEA100
	S 235

	60
	75
	5
	19
	1500
	0.00
	2 - FQ70/70/4
	S 235

	61
	76
	29
	30
	1100
	0.00
	3 - HEA100
	S 235

	61
	77
	30
	7
	1100
	0.00
	3 - HEA100
	S 235

	62
	78
	31
	32
	1100
	0.00
	3 - HEA100
	S 235

	62
	79
	32
	21
	1100
	0.00
	3 - HEA100
	S 235

	63
	80
	33
	34
	1100
	0.00
	3 - HEA100
	S 235

	64
	81
	34
	6
	1100
	0.00
	3 - HEA100
	S 235

	65
	82
	35
	36
	1100
	0.00
	3 - HEA100
	S 235

	66
	83
	36
	20
	1100
	0.00
	3 - HEA100
	S 235

	67
	84
	33
	38
	750
	0.00
	3 - HEA100
	S 235

	67
	85
	38
	35
	750
	0.00
	3 - HEA100
	S 235

	68
	86
	34
	36
	1500
	0.00
	2 - FQ70/70/4
	S 235

	69
	87
	29
	37
	750
	0.00
	3 - HEA100
	S 235

	69
	88
	37
	31
	750
	0.00
	3 - HEA100
	S 235

	70
	89
	30
	32
	1500
	0.00
	2 - FQ70/70/4
	S 235

	71
	90
	7
	21
	1500
	0.00
	2 - FQ70/70/4
	S 235

	72
	91
	7
	34
	1360
	0.00
	2 - FQ70/70/4
	S 235

	72
	92
	34
	30
	800
	0.00
	2 - FQ70/70/4
	S 235

	72
	93
	30
	33
	1360
	0.00
	2 - FQ70/70/4
	S 235

	72
	94
	33
	29
	800
	0.00
	2 - FQ70/70/4
	S 235

	73
	95
	21
	36
	1360
	0.00
	2 - FQ70/70/4
	S 235

	73
	96
	36
	32
	800
	0.00
	2 - FQ70/70/4
	S 235

	73
	97
	32
	35
	1360
	0.00
	2 - FQ70/70/4
	S 235

	73
	98
	35
	31
	800
	0.00
	2 - FQ70/70/4
	S 235

	74
	99
	7
	41
	1570
	0.00
	3 - HEA100
	S 235

	74
	100
	41
	14
	1230
	0.00
	3 - HEA100
	S 235

	75
	101
	21
	40
	1570
	0.00
	3 - HEA100
	S 235

	75
	102
	40
	28
	1230
	0.00
	3 - HEA100
	S 235

	76
	103
	14
	28
	1500
	0.00
	2 - FQ70/70/4
	S 235

	77
	104
	6
	14
	2912
	0.00
	2 - FQ70/70/4
	S 235

	78
	105
	20
	28
	2912
	0.00
	2 - FQ70/70/4
	S 235

	79
	106
	14
	27
	1700
	0.00
	2 - FQ70/70/4
	S 235

	80
	107
	31
	30
	1860
	0.00
	2 - FQ70/70/4
	S 235

	80
	108
	30
	21
	1860
	0.00
	2 - FQ70/70/4
	S 235

	80
	109
	21
	14
	3176
	0.00
	2 - FQ70/70/4
	S 235

	81
	110
	35
	34
	1860
	0.00
	2 - FQ70/70/4
	S 235

	81
	111
	34
	20
	1860
	0.00
	2 - FQ70/70/4
	S 235

	81
	112
	20
	13
	3176
	0.00
	2 - FQ70/70/4
	S 235

	82
	113
	41
	42
	750
	0.00
	3 - HEA100
	S 235

	82
	114
	42
	40
	750
	0.00
	3 - HEA100
	S 235


Průřezy

[image: image2.wmf] +y

 +z

 

HEA100
Průřez č.  1 -     HEA100

Materiál : 1 - S 235

	A      :
	2.120000e+003 mm^2
	
	

	Ay/A   :
	0.657
	Az/A   :
	0.196

	Iy     :
	3.490000e+006 mm^4
	Iz     :
	1.340000e+006 mm^4

	Iyz    :
	0.000000e+000 mm^4
	It     :
	5.240000e+004 mm^4

	Iw     :
	2.588970e+009 mm^6
	
	

	Wely   :
	7.280000e+004 mm^3
	Welz   :
	2.680000e+004 mm^3

	Wply   :
	8.400000e+004 mm^3
	Wplz   :
	4.120000e+004 mm^3

	cy     :
	50.00 mm
	cz     :
	48.00 mm

	iy     :
	40.57 mm
	iz     :
	25.14 mm

	dy     :
	0.00 mm
	dz     :
	-0.00 mm

	Obrys :
	
	582.00 mm
	


Druh posudku : průřez I

	Výška
	96.00 mm
	Šířka
	100.00 mm

	Tloušťka pásnice
	8.00 mm
	Tloušťka stojiny
	5.00 mm

	Poloměr
	12.00 mm
	
	


[image: image3.wmf]70

70

4

 +y

 +z

 

FQ70/70/4
Průřez č.  2 -     FQ70/70/4

Materiál : 1 - S 235

	A      :
	1.014796e+003 mm^2
	
	

	Ay/A   :
	0.500
	Az/A   :
	0.500

	Iy     :
	7.212022e+005 mm^4
	Iz     :
	7.212022e+005 mm^4

	Iyz    :
	0.000000e+000 mm^4
	It     :
	1.179800e+006 mm^4

	Iw     :
	0.000000e+000 mm^6
	
	

	Wely   :
	2.060578e+004 mm^3
	Welz   :
	2.060578e+004 mm^3

	Wply   :
	2.475683e+004 mm^3
	Wplz   :
	2.475683e+004 mm^3

	cy     :
	35.00 mm
	cz     :
	35.00 mm

	iy     :
	26.66 mm
	iz     :
	26.66 mm

	dy     :
	0.00 mm
	dz     :
	0.00 mm

	Obrys :
	
	280.00 mm
	


Druh posudku :
Obdélníkové uzavřené průřezy

	Výška
	70.00 mm
	Šířka
	70.00 mm

	Tloušťka stojiny
	4.00 mm
	
	


[image: image4.wmf] +y

 +z

 

HEA100
Průřez č.  3 -     HEA100

Materiál : 1 - S 235

	A      :
	2.120000e+003 mm^2
	
	

	Ay/A   :
	0.657
	Az/A   :
	0.196

	Iy     :
	3.490000e+006 mm^4
	Iz     :
	1.340000e+006 mm^4

	Iyz    :
	0.000000e+000 mm^4
	It     :
	5.240000e+004 mm^4

	Iw     :
	2.588970e+009 mm^6
	
	

	Wely   :
	7.280000e+004 mm^3
	Welz   :
	2.680000e+004 mm^3

	Wply   :
	8.400000e+004 mm^3
	Wplz   :
	4.120000e+004 mm^3

	cy     :
	50.00 mm
	cz     :
	48.00 mm

	iy     :
	40.57 mm
	iz     :
	25.14 mm

	dy     :
	0.00 mm
	dz     :
	-0.00 mm

	Obrys :
	
	582.00 mm
	


Druh posudku : průřez I

	Výška
	96.00 mm
	Šířka
	100.00 mm

	Tloušťka pásnice
	8.00 mm
	Tloušťka stojiny
	5.00 mm

	Poloměr
	12.00 mm
	
	


Podpory

	podpora
	uzel
	typ
	Velikost

mm

	1
	1
	XYZ
	0.00

	2
	8
	XYZ
	0.00

	3
	15
	XYZ
	0.00

	4
	22
	XYZ
	0.00


Zatěžovací stavy

	Stav
	Jméno
	souč.
	Popis

	1
	Vlastná tiaž
	1.30
	Vlastní váha. Směr -Z

	2
	Vietor
	1.30
	Nahodilé - v  Výběr.

	3
	Potrubia dusík
	1.20
	Stálé - Zatížení


Zatěžovací stav čís. 2 - uzlová zatížení

	uzel
	Fx

kN
	Fy

kN
	Fz

kN
	Mx

kNm
	My

kNm
	Mz

kNm

	2
	0.00
	0.70
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	3
	0.00
	0.70
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	4
	0.00
	0.70
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	5
	0.00
	0.70
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	6
	0.00
	0.70
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	7
	0.00
	0.70
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	9
	0.00
	0.70
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	10
	0.00
	0.70
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	11
	0.00
	0.70
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	12
	0.00
	0.70
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	13
	0.00
	0.70
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	14
	0.00
	0.70
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	16
	0.00
	0.70
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	17
	0.00
	0.70
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	18
	0.00
	0.70
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	19
	0.00
	0.70
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	20
	0.00
	0.70
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	21
	0.00
	0.70
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	23
	0.00
	0.70
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	24
	0.00
	0.70
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	25
	0.00
	0.70
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	26
	0.00
	0.70
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	27
	0.00
	0.70
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	28
	0.00
	0.70
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	29
	0.00
	0.70
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	30
	0.00
	0.70
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	31
	0.00
	0.70
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	32
	0.00
	0.70
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	33
	0.00
	0.70
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	34
	0.00
	0.70
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	35
	0.00
	0.70
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	36
	0.00
	0.70
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	37
	0.00
	0.70
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	38
	0.00
	0.70
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	39
	0.00
	0.70
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	40
	0.00
	0.70
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	41
	0.00
	0.70
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	42
	0.00
	0.70
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00


Zatěžovací stav čís. 3 - uzlová zatížení

	uzel
	Fx

kN
	Fy

kN
	Fz

kN
	Mx

kNm
	My

kNm
	Mz

kNm

	37
	0.00
	0.00
	-2.00
	0.00
	0.00
	0.00

	38
	0.00
	0.00
	-2.00
	0.00
	0.00
	0.00

	39
	0.00
	0.00
	-13.00
	0.00
	0.00
	0.00

	42
	0.00
	0.00
	-14.00
	0.00
	0.00
	0.00


[image: image5.wmf]0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

 

Síly v uzlech.Zatěžovací stavy - 2

[image: image6.wmf]-2.0

-2.0

-13.0

-14.0

 

Síly v uzlech.Zatěžovací stavy - 3

Kombinace

	Kombi
	Norma
	Stav
	souč.

	1.
	ČSN - únosnost
	1 Vlastná tiaž
	1.00

	1.
	ČSN - únosnost
	2 Vietor
	1.00

	1.
	ČSN - únosnost
	3 Potrubia dusík
	1.00

	2.
	ČSN - únosnost
	1 Vlastná tiaž
	1.00

	2.
	ČSN - únosnost
	2 Vietor
	-1.00


	2.
	ČSN - únosnost
	3 Potrubia dusík
	1.00


Základní pravidla pro generování kombinací na únosnost.

1 : 1.30*ZS1 / 1.20*ZS3

2 : 1.30*ZS1 / 1.30*ZS2 / 1.20*ZS3

3 : 1.30*ZS1 / 1.20*ZS3

4 : 1.30*ZS1 / -1.30*ZS2 / 1.20*ZS3

Výpis nebezpečných kombinací na únosnost

1/   1 : +1.30*ZS1+1.20*ZS3

2/   2 : +1.30*ZS1+1.30*ZS2+1.20*ZS3

3/   4 : +1.30*ZS1-1.30*ZS2+1.20*ZS3

Protokol o výpočtu.

Lineární výpočet

	Počet 2D prvků 

Počet 1D prvků

Počet uzlů sítě

Počet rovnic
	0

114

42

252

	Zatěžovací stavy
	ZS 1 Vlastná tiaž

	
	ZS 2 Vietor

	
	ZS 3 Potrubia dusík

	Spuštění výpočtu
	11.09.2024 11:43

	Konec výpočtu
	11.09.2024 11:43



[image: image7]
CSN. Průřez - 1 vše. KÚ vše.
Posudek prutu podle ČSN 731401
Pevnost posouzena dle odstavce 6.6. (vzorce 6.19, 6.24b, ...)

Vzpěr rovinný (6.8.1.1.) i prostorový (6.8.1.2).

Klopení dle 6.8.2.2. a rovnice (94). 

Štíhlost při klopení určena pro alespoň jednoosesymetrické průřezy dle článků G.2 a G.6

Komplexní podmínka (tlak ohyb, klopeni) dle článku 6.8.4.2. a vzorců (6.73) a (6.74) 

Součinitele spolehlivosti   gama M0 =1.15      gama M1 =1.15

Detailní výpis,  globální extrémy.

Průřez : 1 - HEA100
Makro :18 
Prut :28 
L=3140.000mm 
Pr. : 1 - HEA100 S 235
třída 1

	
	L0
	k
	posuvné
	Lcr
	lam
	lam_p
	
	chi
	

	Y
	3.14
	0.70
	ne
	2.20
	54.2
	0.577
	a
	0.898
	

	Z
	3.14
	0.77
	ne
	2.43
	96.5
	1.028
	b
	0.579
	

	YZ
	3.14
	1.00
	
	3.14
	45.3
	0.482
	b
	0.892
	

	LTZ
	3.14
	1.00
	
	3.14
	68.9
	0.683
	a
	0.856
	( čl.H.6 chiM=1.00 )


( at=4.01  C=0.13  gama=0.61  iz1=0.03  kapaM=0.87) Zatížení v těžišti průřezu.

řez=0.010mm
kombi únos.=2
fy=235.0MPa

	Posudek únosnosti
	N

kN
	Vy

kN
	Vz

kN
	Mx

kNm
	My

kNm
	Mz

kNm

	Návrh
	-153.6
	-0.0
	-0.1
	-0.0
	0.1
	-0.0

	Limit
	433.2
	188.8
	56.6
	0.0
	17.2
	8.4

	souč.
	0.35
	0.00
	0.00
	0.00
	0.01
	0.00


Obecná podmínka - vzorec  (6.19)

0.29

Posudek stability




souč.

Tlak :
chi=0.58
Nsd=153.6
Nbrd=251.0

0.61

Ohyb y-y :
chi=0.86
Msd=0.1
Mbrd=14.7

0.01

Tlak + ohyb :
miy=0.63
miz=0.10
miLT=0.22

- vzpěr:
chi=0.58
ky=0.78
kz=0.95

0.62

- klopení:
chiZ=0.58
kLT=0.88
kz=0.95

0.62

Maximální jednotkový posudek = 0.62
- průřez vyhovuje.
CSN. Průřez - 2 vše. KÚ vše.
Posudek prutu podle ČSN 731401 
Pevnost posouzena dle odstavce 6.6. (vzorce 6.19, 6.24b, ...)

Vzpěr rovinný (6.8.1.1.) i prostorový (6.8.1.2).

Klopení dle 6.8.2.2. a rovnice (94). 

Štíhlost při klopení určena pro alespoň jednoosesymetrické průřezy dle článků G.2 a G.6

Komplexní podmínka (tlak ohyb, klopeni) dle článku 6.8.4.2. a vzorců (6.73) a (6.74) 

Součinitele spolehlivosti   gama M0 =1.15      gama M1 =1.15

Detailní výpis,  globální extrémy.

Průřez : 2 - FQ70/70/4
Makro :52 
Prut :66 
L=3479.885mm 
Pr. : 2 - FQ70/70/4 S 235
třída 1

	
	L0
	k
	posuvné
	Lcr
	lam
	lam_p
	
	chi

	Y
	3.48
	0.78
	ne
	2.71
	101.6
	1.082
	a
	0.608

	Z
	3.48
	0.56
	ne
	1.94
	72.8
	0.775
	a
	0.810

	YZ
	3.48
	1.00
	
	3.48
	5.5
	0.059
	b
	1.000

	Klopeni se neposuzuje.
	
	
	
	
	
	
	
	


řez=0.010mm
kombi únos.=3
fy=235.0MPa

	Posudek únosnosti
	N

kN
	Vy

kN
	Vz

kN
	Mx

kNm
	My

kNm
	Mz

kNm

	Návrh
	-52.5
	-0.0
	0.1
	0.0
	-0.1
	0.0

	Limit
	207.4
	66.1
	66.1
	0.0
	5.1
	5.1

	souč.
	0.25
	0.00
	0.00
	0.00
	0.01
	0.00


Obecná podmínka - vzorec  (6.19)

0.18

Posudek stability




souč.

Tlak :
chi=0.61
Nsd=52.5
Nbrd=126.1

0.42

Ohyb y-y :
chi=1.00
Msd=0.1
Mbrd=5.1

0.01

Tlak + ohyb :
miy=-0.42
miz=0.49
miLT=0.13

- vzpěr:
chi=0.61
ky=1.15
kz=0.87

0.43

- klopení:
chiY=0.61
ky=1.15
kLT=0.95

0.43

Maximální jednotkový posudek = 0.43
- průřez vyhovuje.
CSN. Průřez - 3 vše. KÚ vše.
Posudek prutu podle ČSN 731401 
Pevnost posouzena dle odstavce 6.6. (vzorce 6.19, 6.24b, ...)

Vzpěr rovinný (6.8.1.1.) i prostorový (6.8.1.2).

Klopení dle 6.8.2.2. a rovnice (94). 

Štíhlost při klopení určena pro alespoň jednoosesymetrické průřezy dle článků G.2 a G.6

Komplexní podmínka (tlak ohyb, klopeni) dle článku 6.8.4.2. a vzorců (6.73) a (6.74) 

Součinitele spolehlivosti   gama M0 =1.15      gama M1 =1.15

Detailní výpis,  globální extrémy.

Průřez : 3 - HEA100
Makro :82 
Prut :114 
L=750.000mm 
Pr. : 3 - HEA100 S 235
třída 1

	
	L0
	k
	posuvné
	Lcr
	lam
	lam_p
	
	chi
	

	Y
	0.75
	1.00
	ne
	0.75
	18.5
	0.197
	a
	1.000
	

	Z
	0.75
	0.99
	ne
	0.75
	29.7
	0.316
	b
	0.958
	

	YZ
	0.75
	1.00
	
	0.75
	26.9
	0.286
	b
	0.969
	

	LTZ
	0.75
	1.00
	
	0.75
	25.8
	0.256
	a
	0.988
	( čl.H.6 chiM=1.00 )


( at=0.96  C=0.05  gama=0.95  iz1=0.03  kapaM=0.87) Zatížení v těžišti průřezu.

řez=0.010mm
kombi únos.=2
fy=235.0MPa

	Posudek únosnosti
	N

kN
	Vy

kN
	Vz

kN
	Mx

kNm
	My

kNm
	Mz

kNm

	Návrh
	-0.4
	-0.1
	-8.4
	-0.0
	6.3
	0.0

	Limit
	433.2
	188.8
	56.6
	0.0
	17.2
	8.4

	souč.
	0.00
	0.00
	0.15
	0.00
	0.37
	0.00


Obecná podmínka - vzorec  (6.19)

0.37

Posudek stability




souč.

Tlak :
chi=0.96
Nsd=0.4
Nbrd=415.1

0.00

Ohyb y-y :
chi=0.99
Msd=6.3
Mbrd=17.0

0.37

Tlak + ohyb :
miy=0.08
miz=0.46
miLT=-0.06

- vzpěr:
chi=0.96
ky=1.00
kz=1.00

0.37

- klopení:
chiZ=0.96
kLT=1.00
kz=1.00

0.38

Maximální jednotkový posudek = 0.38
- průřez vyhovuje.
[image: image8.wmf]172.3

-116.0

157.4

-137.4

171.4

-116.9

158.3

-136.6

 

Reakce. Únos. kombi : 1/3

Reakce v podporách - hodnoty v uzlech.  Lokální extrém
Lineární statický - nebezpečné nebo všechny kombinace

Skupina uzlů :1/42

Skupina kombinací na únosnost :1/3

	podpora
	uzel
	kombi
	Rx

[kN]
	Ry

[kN]
	Rz

[kN]
	Mx

[kNm]
	My

[kNm]
	Mz

[kNm]

	1
	1
	3
	10.53
	22.54
	172.27
	0.00
	0.00
	0.00

	1
	1
	2
	-5.84
	-22.40
	-116.01
	0.00
	0.00
	0.00

	2
	8
	2
	15.99
	-12.19
	-137.44
	0.00
	0.00
	0.00

	2
	8
	3
	-20.51
	12.12
	157.41
	0.00
	0.00
	0.00

	3
	15
	2
	15.77
	-0.01
	171.42
	0.00
	0.00
	0.00

	3
	15
	3
	-11.21
	-0.03
	-116.86
	0.00
	0.00
	0.00

	4
	22
	3
	21.18
	-0.05
	-136.58
	0.00
	0.00
	0.00

	4
	22
	2
	-25.92
	0.02
	158.26
	0.00
	0.00
	0.00


Záver

         Záverom môžeme konštatovať , že všetky statické posúdenia posudzovaných oceľových nosných konštrukcií boli spracované podľa platných noriem a predpisov.

         Na základe vykonanej statickej analýzy je možné konštatovať, že nosná konštrukcia

 je  navrhnutá bezpečne a spoľahlivo.  

         Sústava vykazuje dostatočný stupeň celkovej priestorovej, ako aj lokálnej stability nosných prvkov a spĺňa všetky kritéria posúdenia podľa príslušných platných technických noriem   pre navrhovanie a posudzovanie nosných konštrukcií stavieb.
V Košiciach                                                                                                   Ing. Ján Ganaj
-112.9





63.5





-125.2





77.4





-60.6





16.2





-68.9





27.0





-22.8





-11.1





-108.6





94.9





-98.8





86.3





-55.2





45.5





-41.4





34.1





-10.8





5.4





-5.8





-153.6





105.1





-87.3





40.6





-94.9





50.6





-37.4





-45.8





6.1





-11.3





-129.1





113.7





-83.1





70.0





-68.4





58.0





-31.6





24.5





-17.8





12.7





-2.9









Strana: 18/18

